## Lastenboekomschrijving

# Air excellent luchtverdeelsysteem

Fabrikant		Ubbink

Handelsmerk		Air Excellent luchtverdeelsysteem

Omschrijving

Ubbink Air Excellent is een compleet luchtverdeelsysteem voor ventilatie verkrijgbaar in

2 types: Semi-Circular (halfrond) en Circular (rond). Afhankelijk van het gevraagde ventilatiecapaciteit zijn verschillende maatvoeringen beschikbaar.

Systeem
Dit uiterst flexibel en modulair luchtverdeelsysteem is toepasbaar in alle ventilatiesystemen C en D zowel voor kleine als grote nieuwbouw- en renovatieprojecten.  Het Air Excellent luchtverdeelsysteem bestaat uit enerzijds de luchtverdeelkanalen en anderzijds de luchtverdeelkasten.

De kanalen zijn vervaardigd uit hoogwaardig kunststof waarvan de gladde binnenwand voorzien is van een zilver-ion-coating. Hierdoor zijn deze antistatisch, antibacterieel. Afhankelijk van het type leiding zijn de flexibels verkrijgbaar op rollengte van 30 à 50 meter.

De modulaire Air Excellent luchtverdeelkasten zorgen voor een maximale luchtverdeling in het aangesloten luchtkanaal tussen de unit en de aan-/afvoerkanalen. De luchtverdeelkasten zijn instortbaar in beton en/of chape en kunnen zowel horizontaal als verticaal geïnstalleerd worden.

Het luchtdebiet per kamer wordt geregeld a.d.h.v de restrictieringen binnen de luchtverdeelkast.

Verder zijn de kasten uitgerust met een slimme inspectieopening om onderhoud en wijzigingen in het systeem te vergemakkelijken.

Productkenmerken

- De soepele flexibels  zijn vervaardigd uit hoogwaardig PE kunststof en tegelijkertijd met een extra gladde, antistatische en antibacteriële binnenlaag voorzien (gepatenteerd).

- Het luchtverdeelsysteem is beschikbaar in 6 afmetingen: 3 halfronde (semi-circular) 3 ronde (circular).

- Een zeer uitgebreid assortiment van toebehoren vervaardigd uit PP met antistatische en antibacteriële eigenschappen, maakt het mogelijk de verschillende type kanalen en de luchtverdeelkasten met elkaar te combineren.

- De Air Excellent luchtverdeelkasten verkrijgbaar in verschillende aanpasbare aansluitmogelijkheden, zorgen voor een maximale luchtverdeling.

- De Air Excellent luchtverdeelkasten zorgen voor een maximale luchtverdeling over de verschillende aangesloten kanalen.

- De luchtverdeelkast is uitgerust met een slimme inspectieopening om onderhoud en wijzigingen in het systeem te vergemakkelijken.

- De restrictieringen zorgen ervoor om de juiste berekende debieten volgens het berekeningsprogramma Air Excellent- te kunnen inregelen naar de aangesloten kanalen.

- De verticale hoofdaansluiting van de luchtverdeelkast is voorzien van een meervoudige adapter in diameter 125/150/160/180mm.

- Standaard zijn de luchtverdeelkasten  aansluitbaar met de AE 34C (diameter 75mm). Een aansluiting met alle type kanalen is mogelijk a.d.h.v de adapterstukken.

Productspecificaties

| Air Excellent Semi-Circular |  |  |  | Air Excellent Circular |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Afmeting | Rol | Kg/m | Type | Afmeting | Rol | Kg/m |
| AE35SC 33m³/h | 50x100 mm | 50 m | 0.33 | AE23C 23m³/h | Ø52/63 | 50m | 0.25 |
| AE45SC 45m³/h | 50/140 mm | 20 m | 0.53 | AE34C 34m³/h | Ø63/75 | 50m | 0.32 |
| AE55SC 58m³/h | 60/100 mm | 30 m | 0.47 | AE48C 48m³/h | Ø75/90 | 50m | 0.42 |

Ventilatiecapaciteiten vermeld in tabel bij luchtsnelheid van 3m/s

- Het Air Excellent luchtverdeelsysteem heeft een luchtdichtheidsklasse D zonder gebruik van tape

- TÜV SÜD certificaat; TAK 01-2013 voor het compleet luchtverdeelsysteem 
(flexibels, toebehoren en luchtverdeelkasten)

- Vormvaste kunststof: leidingen getest tegen externe druk (betonhoogte) tot 200mm (TÜV SÜD ; TAK 01-2013).

- Temperatuurbereik: -20°C tot +60°C (TÜV SÜD ; TAK 01-2013).

- Systeemdruk: +2000Pa/-2000Pa (TÜV SÜD ; TAK 01-2013).

Te combineren producten

Ubiflux venttilatie-units

Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem

Haelix luchttoevoer- en afvoerventielen

Evap luchtbevochtiger

Pure Induct collector voor stofvrije lucht